- 对项目的理解

  - 项目背景

- 1.1.1 新疆电网超高压现状

- 新疆地处祖国西北腹地，是我国重要的能源富集区，拥有丰富的煤炭、风能、太阳能及水力资源。随着西部大开发战略的深入推进和”疆电外送” 战略的实施，新疆电网规模持续扩大，超高压骨干网架不断完善。截至目

- 前，新疆电网已建成覆盖全疆的超高压输电网络，形成了以±800kV特高压直流为核心、 750kV交流为骨干的大规模输电体系。

- 国网新疆超高压分公司作为新疆电网超高压输变电设备的运维主体，负责全疆超高压变电站（换流站）的安全运行管理工作，承担着保障新疆电力”生命线”安全稳定运行的重大职责。在”疆电外送”格局下，超高压分公司管辖设备直接关系到新疆与华中、华东等受端电网的电力平衡与安全稳定，战略地位极为突出。

- 1.1.2 天山换流站±800kV直流输电地位

- ±800kV天山换流站是”疆电外送”第二通道——哈郑直流（哈密南-郑州±800kV特高压直流输电工程）的新疆送端换流站，是目前世界上电压等级最高、输送容量最大的直流输电工程之一。该工程额定功率800万千瓦，线路全长约2200公里，每年可向华中地区输送清洁电能超过500亿千瓦时，对于优化我国能源资源配置、促进新疆清洁能源消纳、保障华中地区电力供应具有不可替代的战略意义。

- 天山换流站是整个直流输电系统的”心脏” ，站内运行设备包含换流变压器、换流阀、直流场设备、交流滤波器等大量高电压、大容量关键设备，设备运行参数复杂，实时监控数据量庞大。站内部署的故障录波装置、电能量采集终端、五防安全主机等二次系统，是保障换流站安全运行、快速故障诊断和事故追溯的重要技术手段。这些系统的安全稳定运行，直接关系到整条直流输电通道乃至华中电网的安全稳定。

- 1.1.3 电力监控系统网络安全形势

- 近年来，全球电力基础设施面临的网络安全威胁日益严峻。乌克兰电网遭受网络攻击导致大规模停电事件，印度电力系统遭受境外APT组织渗透事件，国内部分电力企业信息系统遭受勒索软件攻击事件，接连警示业界：电力监控系统的网络安全防护已不再是可选项，而是关乎国计民生的战略性刚需。

- 国家能源局、工业和信息化部、国家互联网信息办公室等主管部门持续加大对关键信息基础设施网络安全保护力度。 2021年施行的《关键信息基础设施安全保护条例》明确将电力系统列为关键信息基础设施，要求运营者切实履行主体责任，建立健全网络安全监测预警体系。国家电网公司积极响应国家战略部署，持续深化电力监控系统安全防护工作，构建”安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证” 的整体防护格局，并在此基础上逐步建立面向厂站侧的网络安全监测能力。

- 在变电站（换流站）侧，故障录波装置、保护信息子站、电能量采集终端等工业控制类二次设备长期运行在生产控制大区，这类设备普遍存在操作系统老旧、安全补丁缺失、账号权限粗放、端口服务冗余等安全隐患。  一旦遭受网络攻击，轻则数据篡改、信息泄露，重则引发继电保护误动或拒动，后果不堪设想。因此，对此类设备实施有效的网络安全监测，是当前电力监控系统安全防护体系的重要补充和关键短板的填补。

  - 项目目标

- 1.2.1总体目标

- 本项目的总体目标是：在±800kV天山换流站生产控制大区内，对23套故障录波装置、 1套电能量采集终端、 1套五防安全主机、 1套正向隔离装置、 1套反向隔离装置、 1套保信子站防火墙、 1套故障录波子站、 1套远程浏览工作站（共31套设备）完成网络安全监测探针部署、主机加固及白名单配置，实现设备网络行为和主机状态的全面可监测、可告警、可追溯，并通过与网络安全监测装置的通讯及告警联调，形成完整的厂站侧网络安全监测能力，满足国调中心调网安〔2022〕 7号文的考核要求。

- 1.2.2 安全目标

- 目标1：实现全覆盖监测

- 31套目标设备100%完成探针部署，监测覆盖率达到100%，不留盲区。

- 目标2：建立精准白名单

- 依据”最小化”原则，为每套设备配置网络连接白名单、服务端口白名单、关键文件/目录清单和危险操作命令清单，白名单条目冗余度控制在5%以内，误报率低于1%。

- 目标3：实现实时告警上送

- 探针采集的安全事件（违规网络访问、异常进程启动、危险操作命令执行、关键文件变更等）须在60秒内上送至网络安全监测装置，告警上送成功率不低于99.9%。

- 目标4：不影响业务系统运行

- 施工过程中及探针运行后，目标设备主业务功能（故障录波、电能量采集、五防操作等）零中断，探针进程CPU占用率不超过5%，内存占用率不超过10%。

- 1.2.3 技术目标

- 目标1：探针兼容性满足要求

- 部署的探针软件版本须与所有目标设备操作系统（包括不同版本的Linux和Windows）完全兼容，支持远程安全配置核查功能，探针启动后稳定运行，无崩溃或异常退出。

- 目标2：主机加固达到基线要求

- 按照国家电网公司主机安全基线要求，完成账号策略加固（弱口令整改、默认账号禁用）、服务端口关闭（关闭非必要端口，数量较加固前减少不低于60%）、危险服务停用（Telnet、FTP等明文协议服务全部停用）。

- 目标3：白名单配置精准可用

- 网络连接白名单准确反映设备正常业务通信关系，无缺漏；服务端口白名单仅保留业务必需端口；危险操作命令清单覆盖行业规范要求的全部高风险命令类型。

- 目标4：通讯联调测试全部通过

- 完成探针与网络安全监测装置的通讯测试、告警功能测试、联动测试，全部测试用例通过率达到100%。

- 1.2.4 管理目标

- 目标1：安全施工零事故

- 全程施工严格遵守天山换流站现场安全规程，人员持证上岗，施工工作票合规，实现施工过程人身安全零事故、设备损坏零事故。

- 目标2：工期按时完成

- 在合同规定工期内完成全部31套设备的接入改造工作，不拖期，关键节点按计划交付。

- 目标3：验收资料完整归档

- 提交作业面方案、标准化作业卡、竣工验收报告、施工工作票、施工照片等完整归档资料，资料齐套率100% ，一次性通过业主方验收。

- 目标4：标准化作业规范执行

- 编写标准化检修作业指导书，所有现场操作依据作业指导书执行，实现操作步骤可记录、可追溯、可复核。

- 1.2.5 目标量化汇总

| 目标维度 | 量化指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 监测覆盖率 | 完成探针部署设备数/总设备数 | 100%（31/31套） |
| 告警上送及时性 | 事件发生至上送时延 | ≤60秒 |
| 告警上送成功率 | 成功上送条数/触发条数 | ≥99.9% |
| 探针CPU占用率 | 探针进程CPU占用 | ≤5% |
| 探针内存占用率 | 探针进程内存占用 | ≤10% |
| 端口收敛率 | 关闭非必要端口比例 | ≥60% |
| 测试通过率 | 通过测试用例数/总用例数 | 100% |
| 验收资料完整率 | 提交资料项数/要求资料项数 | 100% |
| 安全事故 | 人身/设备事故次数 | 0 |

- 1.2.6 量化目标指标体系

- 为确保项目目标的可测量性与可验证性，本项目建立如下量化目标指标体系：

| 目标维度 | 目标指标 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备接入覆盖率 | 31套故障录波及稳控装置全部完成探针 安装 | 接入率达到100%，监测平台可视可管 |
| 主机加固完成率 | 所有纳入范围的工业主机完成安全加固 | 加固率100%，无高危漏洞遗留 |
| 白名单配置完整性 | 进程白名单、端口白名单、 IP白名单、 USB白名单四项全部配置 | 四项配置完成率100%，误报率≤1% |
| 隔离装置/防火墙接入 | 隔离装置与防火墙完成网络安全监测平 台接入 | 设备在线率≥99.5%，告警上送成功率≥99% |
| 通讯告警测试通过率 | 全部接入设备完成通讯与告警联调测试 | 测试通过率100%，告警响应时延≤5秒 |
| 工期达成率 | 按合同工期节点完成各阶段交付 | 关键节点偏差不超过3个工作日 |
| 验收一次通过率 | 竣工验收一次性通过业主及监理验收 | 无重大缺陷项，整改项≤5条 |
| 远程核查支持响应 | 具备支持监管机构远程核查的技术能力 | 核查请求响应时间≤2小时 |

- 1.2.7目标层次结构分解

- 1.2.7.1 一级目标（战略层）

- 目标T1：构建天山换流站工控安全监测体系

- 实现±800kV天山换流站故障录波及稳控装置的全量接入网络安全监测平台，形成可感知、可分析、可预警的工控安全防护闭环，满足电力行业网络安全监督管理要求。

- 目标T2：提升变电站工控系统整体安全防护能力

- 通过主机加固、白名单管控、边界隔离三重防护机制，将天山换流站工控系统安全防护水平提升至GB/T 22239 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》第三级及以上标准。

- 1.2.7.2 二级目标（执行层）

- T1.1 探针部署目标

- 按照《国家电网公司工业控制系统信息安全防护指导意见》要求，完成31套设备的安全监测探针部署，确保探针与设备兼容性测试通过率100%，不影响原有业务运行。

- T1.2 平台接入目标

- 完成探针与网络安全监测平台的数据对接，实现安全事件实时上送，平台侧数据可视化展示延迟不超过10秒。

- T2.1 主机加固目标

- 按照主机加固规范完成账号权限清理、补丁管理、服务精简、审计策略配置，形成加固基线配置文档，每台设备出具加固报告。

- T2.2 白名单管控目标

- 部署并激活进程白名单、端口白名单、  IP白名单、 USB介质白名单四类管控策略，完成白名单策略与现场实际业务的匹配验证，误报率控制在可接受范围内。

- T2.3 边界防护目标

- 配置隔离装置与防火墙的安全策略，完成与监测平台的日志/告警联动，实现异常行为的自动上报。

- 1.2.8目标实现路径说明

- 本项目目标的实现遵循”先摸底、再加固、后接入、终验收” 的递进逻辑：

- 第一步：现场勘察与资产梳理（目标基础）

- 项目启动后，首先对31套故障录波及稳控装置及相关网络边界设备开展全面摸底，建立资产清单，厘清设备型号、操作系统版本、网络拓扑关系，为后续加固与接入工作提供准确依据。

- 第二步：方案设计与评审（目标校准）

- 基于勘察结果，编制详细实施方案，明确每套设备的探针选型、安装方式、白名单策略、加固措施，经业主及监理审核后方可进场施工，确保方案与目标完全对齐。

- 第三步：分批实施与滚动验证（目标推进）

- 采用分批次实施策略，优先选取典型设备开展试点，验证探针兼容性与白名单策略有效性后，再推广至全量设备，降低批量实施风险，确保每个里程碑节点目标按期达成。

- 第四步：联调测试与目标确认（目标核验）

- 全部设备接入完成后，开展系统级联调测试，逐项验证量化指标达成情况，形成测试报告，作为竣工验收的核心依据。

  - 项目重难点分析

- 1.3.1 换流站高压带电环境施工难点

难点描述

±800kV天山换流站是在运特高压换流站，站内换流阀大厅、直流场、交流滤波器场等区域长期处于高压带电状态，电磁环境复杂，感应电压高，对施工人员和施工设备均构成潜在威胁。二次设备室（继电保护室、通信机房等）虽为低压区域，但与高压区存在电气联系，施工过程中的误操作可能引发继电保护误动，进而造成直流单极或双极闭锁，后果极为严重。

在高压带电环境下，施工人员须严格遵守安全距离规定，穿戴屏蔽服，携带静电感应检测仪，不得携带未屏蔽的电子设备进入特定区域。部分故障录波装置安装位置靠近一次设备，施工空间受限，作业难度加大。

应对措施

（1）施工前充分勘查：提前赴站进行现场勘查，逐一确认31套目标设备的安装位置、周边电气环境、安全通道，绘制施工安全作业地图，识别高风险区域，制定针对性防护措施。

（2）分区域分批次施工：将31套设备按安全风险级别分批次施工，高风险区域设备由经验最丰富的人员操作，配备专职安全监护人员。每次进入高压区域施工前，须办理工作票，由换流站运维人员全程陪同监护。

（3）制定应急预案：制定换流站现场施工应急预案，明确触电、设备误动等紧急情况的处置流程，所有施工人员参加应急预案演练，确保遇到突发情况能够快速、正确处置。

（4）利用设备检修窗口：尽量在目标设备停电检修期间完成探针安装，避免带电操作，最大限度降低施工风险。

- 1.3.2 31套异构设备探针兼容性难点

难点描述

本项目涉及31套设备，来自多个厂商，运行多种操作系统和硬件平台。故障录波装置23套可能涵盖南瑞、四

方、许继、东方电子等多个品牌，操作系统涵盖嵌入式Linux（如Debian、RedHat、国产麒麟等不同版本） 及Windows（XP、 7、 10等不同版本）； 电能量采集终端、五防主机通常运行Windows系统；隔离装置、防火墙则运行厂商专有操作系统，部分设备可能不支持第三方软件安装。  CPU架构方面，存在x86、x86_64、ARM等差异。

上述异构性带来以下挑战：探针软件须针对不同操作系统和CPU架构分别提供版本；部分老旧设备（如运行Windows XP的录波装置）的探针版本兼容性存在不确定性；部分设备厂商可能对第三方软件安装有限制，需提前获得厂商授权或技术支持。

应对措施

（1）提前开展设备信息收集：在施工前，通过与业主方协调，收集全部31套设备的操作系统版本、  CPU架构、现有网络配置等详细信息，建立设备信息台账。

（2）多版本探针预备：根据设备信息台账，提前准备覆盖全部操作系统版本和CPU架构的探针软件包，确保到场施工时不因版本缺失而延误工期。

（3）厂商协调机制：针对可能存在安装限制的设备（如隔离装置、防火墙），提前与设备厂商协调，确认探针安装技术方案和授权事项，必要时邀请厂商技术支持人员到场配合。

（4）实验室预验证：在正式施工前，搭建与现场设备一致的测试环境，对重点型号设备进行探针安装预演，验证兼容性，提前发现并解决问题。

（5）备用方案：对于确实无法安装探针的设备（如纯硬件隔离装置），采用流量镜像或旁路监听等替代方案，确保监测覆盖率达到要求。

- 1.3.3 白名单最小化配置精度难点

难点描述

白名单配置是本项目技术含量最高的工作之一。“最小化”原则要求白名单仅包含设备正常运行所必需的最小集合，过宽则起不到安全防护效果，过窄则可能误阻断正常业务通信，导致设备功能故障。

天山换流站的网络拓扑较为复杂，不同设备的通信关系各异，且部分通信关系可能存在随检修工况变化的情况（如故障录波装置在检修期间可能需要临时连接到工程师站）。此外，危险操作命令清单的定义需结合设备实际使用场景，避免将运维必需命令误列为危险命令。

应对措施

（1）现场流量学习采集：在探针部署后，先进入”学习模式”运行一段时间（建议不少于7天），自动采集设备正常运行时的网络连接、端口使用、文件访问、命令执行情况，以真实流量数据为基础生成白名单草稿。

（2）专家审核与精化：由具有换流站二次系统运维经验的专业人员对白名单草稿进行逐条审核，结合设备功能说明书和现场运维规程，删除不必要条目，补充遗漏的必要条目。

（3）分级白名单管理：将白名单条目按”必须保留”和”待确认”两级管理， “待确认”条目须经业主方技术人员确认后方可正式入库，确保白名单准确性有业主方背书。

（4）白名单变更管理：建立白名单变更流程，当设备功能或运行方式发生变化时（如增加新的通信节点），须经审批后更新白名单，防止白名单配置与实际运行状态长期偏离。

（5）误报率测试：白名单配置完成后，进行不低于72小时的观察运行，统计误报（正常业务行为被错误告警）数量，误报率超过1%则重新调整白名单，直至达标。

- 1.3.4 工期紧凑协调难点

难点描述

31套设备分布于换流站各个区域，涵盖多个专业（继电保护、电能量计量、五防、网络安全）。施工期间需要协调换流站运维人员办理工作票、陪同监护；需要与设备厂商协调技术支持；需要与新疆超高压分公司网络安全管理人员协调联调测试窗口；还需兼顾换流站正常运维检修计划，避免施工与检修冲突。上述多方协调工作量大，任一环节脱节均可能影响整体工期。

应对措施

（1）提前启动协调工作：合同签订后立即启动与业主方的协调工作，确定各设备施工窗口时间，锁定联调测试计划，形成书面确认，避免临时变更。

（2）驻场项目管理：指派专职项目经理全程驻场，负责日常协调工作，及时处理现场突发问题，保持与业主方沟通的高效畅通。

（3）并行作业安排：在安全规程允许的范围内，合理安排多组人员在不同区域并行作业，压缩整体工期。

（4）关键路径管理：识别影响工期的关键路径（如厂商授权获取、特定设备检修窗口），提前预置资源，确保关键节点不成为工期瓶颈。

（5）弹性工期预案：制定工期延误应急预案，当出现不可预见情况（如设备临时故障、检修窗口取消）时，能够快速启动预案，调整施工顺序，最大限度减少工期影响。

  - 项目实施路径

    - 总体技术路线概述

本项目实施遵循”调研先行、方案确认、探针部署、主机加固、白名单配置、通讯测试、竣工验收” 的总体技术路线，各阶段环环相扣，以上一阶段的输出作为下一阶段的输入，确保每个环节质量受控、可追溯。

    - 第一阶段：施工准备

主要工作内容：

（1）合同签订后，项目经理组建项目团队，明确各成员分工（施工组、安全监督组、测试组、资料组）。

（2）收集业主方提供的换流站二次系统网络拓扑图、设备清单（含型号、操作系统版本、  IP地址）、现行网络安全策略等技术资料。

（3）开展现场踏勘，核实设备位置、施工通道、安全风险点，更新施工安全地图。

（4）根据设备信息台账，准备对应版本的探针软件包，进行实验室预验证。

（5）编制施工作业面方案、标准化作业卡，报业主方审核确认。

（6）办理施工人员进站手续，完成安全教育培训。

阶段输出： 设备信息台账、施工作业面方案（审定版）、标准化作业卡（审定版）、探针版本兼容性验证报告。

    - 第二阶段：探针软件部署

主要工作内容：

（1）按照业主方批准的检修窗口，有序安排各设备的探针安装工作。

（2）对每套目标设备，依照标准化作业卡逐步执行：安装前备份系统状态（配置文件、进程列表、端口列表）→ 安装探针软件 → 验证探针进程正常启动 → 验证目标设备主业务功能正常 → 填写施工记录。

（3）探针安装完成后，启动”学习模式” ，持续采集设备正常运行时的网络行为基线数据，采集周期不少于7天（遇检修期可适当缩短，但须覆盖典型运行工况）。

（4）对每套设备的探针安装结果进行现场验证，确认探针与网络安全监测装置的通信链路正常，探针数据可上送。

阶段衔接： 探针部署验收通过后，方可进入主机加固阶段，避免加固操作影响探针学习模式的数据采集质量。

阶段输出： 探针安装施工工作票（31份）、探针安装施工照片、探针安装验收记录（31份）。

    - 第三阶段：主机加固

主要工作内容：

（1）根据国家电网公司主机安全基线要求，对具备操作系统访问权限的设备（故障录波装置、电能量采集终端、五防主机、故障录波子站、远程浏览工作站）执行加固操作。

（2）加固操作包括：账号策略配置（密码复杂度、有效期、失败锁定）、禁用/删除默认账号、关闭非必要服务端口、停用危险协议服务（Telnet、FTP等）、应用安全补丁（经评估确认不影响业务功能的补丁）。

（3）每项加固操作执行前，记录当前配置状态（作为回退基线）；操作后验证目标设备主业务功能正常。

（4）对于隔离装置、防火墙等不支持远程加固的设备，协调厂商配合或按厂商指导手册执行加固。

阶段衔接： 主机加固完成后，重新核查探针运行状态，确认加固操作未影响探针正常工作，方可进入白名单配置阶段。

阶段输出： 主机加固记录表（含加固前后对比）。

    - 第四阶段：白名单配置

主要工作内容：

（1）汇总探针学习模式采集的基线数据，由专业人员结合设备功能文档进行分析，生成各设备的白名单草稿（网络连接白名单、服务端口白名单、关键文件/目录清单、危险操作命令清单）。

（2）与业主方技术人员开展白名单联合审核，逐条确认白名单条目的合理性，形成审定版白名单。

（3）将审定版白名单配置到各设备探针，由学习模式切换为执行模式（防护模式）。

（4）执行为期不少于72小时的观察运行，统计误报情况，根据误报结果微调白名单，确认达标后正式投用。阶段衔接： 白名单正式投用后，方可进入通讯联调测试阶段。

阶段输出： 各设备白名单清单（审定版，  31套）、误报率统计记录。

    - 第五阶段：通讯及告警测试

主要工作内容：

（1）设计测试用例，覆盖：违规网络访问告警（模拟未授权IP访问）、危险操作命令告警（模拟执行禁止命令）、关键文件变更告警、探针与网络安全监测装置通讯完整性测试、告警上送平台联调测试。

（2）逐一执行测试用例，记录测试结果，对未通过的测试项进行原因分析和整改，整改后重新测试。

（3）全部测试用例通过后，与业主方网络安全管理人员联合确认测试结果，签署测试验收报告。

阶段输出： 测试用例清单、测试执行记录、测试验收报告（业主方签字）。

    - 第六阶段：竣工验收与资料归档

主要工作内容：

（1）整理全套竣工资料（详见第十二章），确保资料完整、格式规范。

（2）组织竣工验收会议，向业主方汇报项目实施情况，演示监测效果，提交全套验收资料。

（3）验收通过后，配合业主方完成工程竣工备案，完成项目交付。

（4）交付后提供质保服务和技术支持（详见第九章）。

阶段输出： 竣工验收报告（业主方盖章）、全套归档资料

  - 对工程有帮助的可行性建议

一、分批次滚动实施，降低站内风险敞口

本工程涉及±800kV天山换流站23套故障录波装置及多套二次设备的网络安全监测接入改造，设备数量多、系统关联复杂、现场停电窗口期有限。建议将全部改造任务划分为三个批次滚动推进：第一批次优先完成正向隔离装置、反向隔离装置、保信子站防火墙的探针安装与主机加固，因上述设备位于安全Ⅰ区与安全Ⅱ区的边界节点，接入监测后可最快形成全站网络边界可视能力；第二批次推进故障录波子站、电能量采集终端及远程浏览工作站的接入配置；第三批次完成23套分散安装的故障录波装置的逐台探针部署与白名单配置核查。分批滚动实施的核心优势在于：单批次设备离线时间短，主系统持续运行风险可控；若首批出现兼容性问题，可在后续批次中提前调整探针参数，避免全站重复返工；同时满足业主及监理分阶段验收的管理要求，便于过程管控。

二、探针兼容性预验证，提前规避版本冲突风险

23套故障录波装置来自不同年代、可能存在多家厂商设备并存的情况，操作系统版本、CPU架构及已有软件栈均可能存在差异。探针安装属于嵌入式软件植入行为，若兼容性验证不足极易导致装置重启、告警误发甚至功能异常。建议在正式施工前，向设备厂商逐台收集操作系统版本（如Linux内核版本、Windows版本）、已安装补丁列表及CPU架构信息，由探针软件供应商据此出具书面兼容性确认报告，对不兼容设备提前准备适配版本。同时在站外搭建与现场同型号设备的实验环境（或利用厂商实验室），完成探针安装、白名单配置、通信联调的全流程预演，形成《探针安装预验证报告》并提交业主备案。此举可将现场施工中的未知风险前移至实验室阶段消化，大幅压缩现场作业时间窗口，是保障工程如期完工的关键前置措施。

三、白名单配置采用"基线采集+最小化裁剪"两步法，确保策略精准可用

技术规范书明确要求按"最小化"原则配置探针白名单，包括网络连接白名单、服务端口白名单、关键文件/目录清单及危险操作命令清单。白名单过宽将导致违规行为无法有效告警，过窄则造成正常业务被误拦截甚至装置功能受损。建议采用"基线采集+最小化裁剪"两步法：第一步，在探针安装完成后，将探针配置为"学习模式"（仅采集、不拦截），持续采集不少于72小时的网络通信行为、进程启动记录、文件访问记录，形成行为基线；第二步，由网络安全专工与现场运维人员共同审核基线数据，逐项判定合规性，剔除非必要连接与非授权服务端口，形成最终白名单策略并导入探针。两步法既符合规范书"最小化"原则，又避免依赖经验拍脑袋配置导致的策略失准，同时形成的基线数据本身亦可作为后续日常运维巡检的参考依据，具有持续价值。

四、建立施工期间网络安全监测临时管控措施，避免改造窗口期产生安全盲区

探针安装与主机加固施工期间，被改造设备将短暂脱离原有安全监测体系，形成时间窗口内的安全盲区。针对这一风险，建议在施工前向换流站安全管理部门提交《施工期网络安全临时管控方案》，明确以下措施：一是施工期间禁止外来U盘、移动硬盘等移动存储介质接入被改造设备；二是现场作业人员全程在换流站运维人员监督下操作，所有操作步骤须实时记录于标准化作业卡；三是探针安装完成后，须在联网前由专人执行一次手工病毒扫描，确认无恶意软件后方可接入网络安全监测平台；四是在全部设备接入完成、监测平台确认信号正常前，保持换流站现有网络安全应急响应预案处于激活状态。上述措施可有效填补施工窗口期的安全防护空白，同时也是业主单位合规管理的必要要求。

五、与主站网络安全管理平台提前开展联调，确保告警上送链路畅通

本工程最终目标是将站内监测数据上送至国网网络安全管理平台（主站），实现远程安全配置核查与告警集中处置。根据工程经验，厂站侧接入主站往往涉及通信规约版本匹配、数据格式对齐、防火墙策略开放等多个协调环节，若留至竣工验收前才联调，极易因主站侧配合不及时而导致验收延期。建议在施工合同签订后即启动与调度机构（或主站管理单位）的联调预约工作，明确以下内容：（1）确认主站所使用的网络安全监测规约版本（如IEC 62351系列或国网企标版本），与探针软件供应商核实兼容性；（2）与主站方确认天山换流站的接入点配置参数（IP地址段、端口、证书认证要求）；（3）约定联调时间节点，纳入施工进度计划关键路径管理。提前锁定联调窗口，可避免因主站资源紧张导致的被动等待，确保工程节点按期兑现。

六、竣工资料数字化归档，提升工程全生命周期可追溯性

技术规范书第4.2条列明了竣工资料清单，共涉及十余类文件，文件量大、版本管理复杂。建议在施工启动时即建立工程数字化档案管理机制：以工程编号为根目录，按文件类型建立子目录，所有文件采用"文件类型_设备名称_版本号_日期"的统一命名规则。对于标准化作业卡、试验原始数据等需要签字确认的文件，采用"纸质原件+高清扫描电子版"双存档方式，电子版同步上传至业主指定的工程管理系统。对于探针白名单配置文件、通信参数配置文件等技术性文件，建议额外保留JSON或XML格式的结构化副本，便于后续版本对比与合规审计。完善的数字化归档不仅是竣工验收的必要条件，也是本工程质保期内（至下年度检修开始前）处置因检修质量引发故障时的重要举证依据，具有直接的合同风险保障价值。

七、人员资质与安全培训前置到位，保障施工合规性

±800kV换流站属于超高压直流核心站，安全管控要求极为严格。根据规范书要求，中标单位主要负责人须提前到站，其余人员须早于检修日期到站并完成人员准入手续。建议在合同签订后立即开展以下准备：（1）核查所有入场人员的电力行业入网安全资质证书（安规考试合格证）有效期，对即将到期或已失效的人员立即安排补考；（2）针对换流站网络安全特殊要求，组织全体施工人员参加不少于4学时的专项安全培训，培训内容涵盖"探针安装操作规程""移动介质管理规定""二次设备带电操作安全措施"等，培训考核结果存档；（3）指定专职安全员，负责全程现场安全监督及与换流站安全管理部门的日常沟通协调。人员准备的充分程度直接决定开工后的推进效率，任何因资质缺失导致的人员换场都将消耗宝贵的停电检修窗口

  - 项目意义与展望

    - 提升天山换流站网络安全水平的重要意义

±800kV天山换流站网络安全监测平台接入项目的成功实施，将从根本上改变天山换流站生产控制大区二次系统网络安全防护”有边界、无感知” 的现状，实现对31套关键设备网络行为的全面实时监测，具有深远的现实意义。

一、从”被动响应”向”主动感知”的根本转变

长期以来，换流站网络安全防护主要依赖边界防护（防火墙、隔离装置），对站内设备的运行行为缺乏实时监控， 一旦发生内部安全事件，往往只能在造成影响后才能发现。本项目通过部署探针、建立白名单机制，实现了对设备网络访问行为、操作命令执行、关键文件变更的实时监测和毫秒级告警，使安全管理模式从”事后响应”升级为”实时感知、主动防御” ，安全管理能力实现质的跨越。

二、构建可追溯的安全事件证据链

探针记录的设备操作日志和告警信息，为安全事件的溯源分析提供了可靠的证据链。当发生网络安全事件时，可通过探针日志快速还原攻击路径、定位入侵节点、评估影响范围，为应急响应和事后取证提供有力支撑。这一能力是天山换流站此前完全缺失的，本项目将填补这一重要空白。

三、推动安全管理精细化、规范化

白名单”最小化”原则的落地，要求运维人员深入梳理每套设备的通信关系和操作规范，这一过程本身就是对设备运维管理的一次全面梳理和规范。项目完成后，天山换流站将拥有一套完整的二次系统网络安全基线（包含31套设备的白名单配置、主机加固基线），为后续的持续安全管理和定期核查奠定基础。

四、满足合规要求，有效规避监管风险

本项目的实施将使天山换流站满足调网安〔2022〕 7号文的网络安全监测能力验证要求，通过国调中心组织的评估考核，有效规避因合规问题带来的监管风险和考核扣分。这不仅是企业履行主体责任的体现，也是维护国网新疆超高压分公司良好监管信用的重要举措。

    - 对新疆电网安全的贡献

天山换流站是新疆电网超高压骨干网架的核心节点，其安全稳定运行直接关系到新疆”疆电外送” 战略的顺利推进和受端电网的电力安全。本项目的实施对新疆电网整体安全具有以下贡献：

一、保障直流输电通道安全

通过对换流站二次系统实施全面网络安全监测，降低了因网络攻击导致换流站二次系统异常进而引发直流闭锁的风险。在当前全球能源基础设施网络安全威胁持续升级的背景下，这一安全保障能力的提升具有重要战略价值。

二、为新疆电网网络安全体系建设提供示范

天山换流站作为新疆电网最重要的超高压站点，其网络安全监测接入经验具有重要的示范意义。本项目总结的技术方案、白名单配置方法、施工组织经验，可为新疆电网其他超高压变电站的网络安全监测接入改造提供直接参考，加速全疆电网网络安全监测能力的整体提升。

三、支撑新能源大规模消纳的安全保障

新疆是我国最大的新能源基地之一，大规模风电、光伏发电须通过”疆电外送”通道外送消纳，天山换流站是这一通道的关键节点。本项目通过提升换流站二次系统网络安全水平，间接支撑了新能源大规模消纳战略的安全实施，对推动新疆绿色能源高质量发展具有积极意义。

    - 后续优化方向

本项目的实施是天山换流站网络安全能力建设的重要起点，后续可在以下方向持续深化优化：

一、探针能力持续升级

随着电力监控系统网络安全威胁的演进，探针软件功能需不断迭代升级。建议业主方建立探针版本管理机制，定期（建议每年一次）评估现有探针版本与最新安全需求的匹配性，及时升级具备更强检测能力（如工控协议深度解析、异常行为建模）的新版本。

二、基于AI的异常行为检测

现有白名单机制以规则匹配为主，对于未知攻击模式的检测能力有限。建议后续引入基于人工智能的异常行为检测技术，通过机器学习对设备正常行为建立基线模型，自动识别偏离基线的异常行为，实现从” 已知威胁检测” 向”未知威胁感知” 的能力跨越。

三、与调度自动化系统的安全联动

建议研究将网络安全监测告警与调度自动化系统进行联动的可行性，当网络安全监测系统发现针对特定设备的高危攻击时，能够自动触发相应的运行方式调整或安全隔离措施，实现网络安全与运行安全的协同联动，进一步提升换流站整体安全防护水平。

四、网络安全培训常态化

技术手段须与人员能力建设相结合。建议将网络安全知识纳入换流站运维人员年度培训体系，定期开展网络安全演练（包括模拟攻击场景下的应急响应演练），持续提升运维人员的网络安全意识和实战处置能力。

五、推广复制至其他超高压站

在天山换流站项目成功实施的基础上，建议国网新疆超高压分公司系统梳理辖区内其他超高压变电站的网络安全监测接入需求，制定分阶段推进计划，逐步实现全辖区超高压站点的网络安全监测全覆盖，打造新疆电网网络安全防护体系的标杆工程。

- 工作规划描述

  - 硬件、软件实力

    - 硬件实力

    - 软件实力

  - 项目实施规模、范围

#### 2.2.1工程范围说明

本工程实施范围为国网新疆超高压分公司±800kV天山换流站生产控制大区内，涉及二次系统安全监测接入改造，具体包括：故障录波装置、电能量采集终端、五防安全主机、正向隔离装置、反向隔离装置、保信子站防火墙、故障录波子站、远程浏览工作站等共计31套设备的探针软件安装、主机加固及白名单配置工作，以及完成上述设备与网络安全监测装置的通讯联调和告警测试，直至通过竣工验收。

工程实施地点为±800kV天山换流站站内各二次设备室（继电保护室、通信机房、主控室等）。所有施工操作须在换流站正常运行状态下或设备检修窗口期内进行，不得影响换流站正常运行。

本工程属于技术改造类工程，工程内容不涉及一次设备改造、新增网络设备采购（探针软件属于服务范畴，由中标方提供），亦不涉及站内网络拓扑结构调整。施工方须负责提供全部施工工器具、测试设备及消耗品。

#### 2.2.2工程量清单

| 序号 | 检修项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障录波装置探针安装及加固 | 台 | 23 | 含探针软件安装、主机加固、白名单配置 |
| 2 | 电能量采集终端探针安装及加固 | 套 | 1 | 含探针软件安装、主机加固、白名单配置 |
| 3 | 五防安全主机探针安装及加固 | 套 | 1 | 含探针软件安装、主机加固、白名单配置 |
| 4 | 正向隔离装置安全监测接入 | 套 | 1 | 探针安装或旁路监听，含白名单配置 |
| 5 | 反向隔离装置安全监测接入 | 套 | 1 | 探针安装或旁路监听，含白名单配置 |
| 6 | 保信子站防火墙安全监测接入 | 套 | 1 | 探针安装、 Syslog配置、白名单配置 |
| 7 | 故障录波子站探针安装及加固 | 套 | 1 | 含探针软件安装、主机加固、白名单配置 |
| 8 | 远程浏览工作站探针安装及加固 | 套 | 1 | 含探针软件安装、主机加固、白名单配置 |
| 9 | 通讯及告警联调测试 | 次 | 1 | 含全部设备的通讯测试、告警验证、平台联调 |

合计： 31套设备接入改造+ 1次全站联调测试

#### 2.3.3工程边界说明

工程范围内（施工方负责）：

- 全部31套目标设备上的探针软件安装

- 主机加固（含账号策略、端口管控、服务最小化、安全补丁）

- 白名单配置（四类白名单：网络连接、服务端口、关键文件/目录、危险操作命令）

- 通讯联调测试及告警验证测试

- 全套竣工资料的编制与提交

工程范围外（业主方配合）：

- 提供目标设备操作系统账号和密码（或提供专职运维人员配合操作）

- 提供网络安全监测装置的管理访问权限（用于联调测试）

- 提供换流站网络拓扑图及IP地址规划文档

- 安排检修窗口并提供运维人员全程陪同

- 参与白名单联合审核

- 参与联调测试并签字确认

#### 2.3.4 工程量复核说明

施工前，我方将与业主方对以上工程量清单进行现场复核，若实际设备数量与规范书存在出入，须以双方书面确认的现场复核结果为准，并按实际工程量调整施工计划。

2.3.5 施工边界说明

##### 2.3.5.1本次工程包含的内容

本次工程实施范围明确包括以下内容：

1. 探针安装与配置：31套故障录波及稳控装置的安全监测探针采购、安装、初始化配置及与监测平台的数据对接。

2. 主机安全加固：上述31套装置及相关工控主机的账号管理、服务精简、补丁评估、审计策略配置。

3. 白名单策略部署：进程白名单、端口白名单、  IP白名单、 USB白名单四项策略的配置与验证。

4. 网络边界设备接入：站内隔离装置、防火墙完成与网络安全监测平台的联动配置。

5. 联调测试与验收：通讯测试、告警测试、功能验证及竣工验收资料编制。

6. 技术文档编制：施工记录、加固报告、测试报告、验收资料等全套技术文档。

7. 远程核查支持：在质保期内提供支持监管机构远程核查的技术配合服务。

##### 2.3.5.2本次工程不包含的内容

以下内容不在本次工程实施范围之内，如后续有需要，须另行立项或签订补充协议：

1. 监测平台本体建设：网络安全监测平台的软件平台建设、服务器采购及机房配套不在本次范围，由业主侧负责。

2. 站内其他系统改造：除故障录波及稳控装置外，其他二次系统（如保护装置、测控装置）的安全改造不在本次范围。

3. 网络通道建设：站内新增网络布线、光缆敷设等基础网络改造工程不在本次范围（利用现有通信资源）。

4. 设备替换升级：本次工程为安全接入改造，不涉及故障录波及稳控装置本体的更换或功能升级。

5. 培训服务：除竣工移交时的基本操作说明外，系统性安全运维培训不在本次合同范围内。

  - 项目建设依据

- 2.3.1项目来源

- 本项目依据以下政策文件立项：

- 一是《国网设备部关于印发公司电网生产技术改造和设备大修原则的通知》（设备计划〔2020〕 72号），该通知明确了电力监控系统网络安全改造属于技术改造工程范畴，为本项目提供了资金来源和立项依据。

- 二是《国调中心关于开展电力监控系统网络安全监测能力验证评估的通知》（调网安〔2022〕 7号），该通知要求各省（区）调度机构组织所辖厂站开展网络安全监测能力专项验证，天山换流站被纳入评估范围，需完成监测接入改造。

- 三是国家电网公司《厂站侧网络安全监测接入原则及监测对象》，明确了故障录波装置、电能量采集终端、五防安全主机、隔离装置、防火墙等设备作为重点监测对象的接入技术要求，为本项目的技术路线提供了规范指引。

- 2.3.2项目必要性

- 一、弥补安全监测盲区的迫切需要。天山换流站现有网络安全防护体系以边界防护为主，站内工控设备运行状态缺乏实时监测， 一旦发生内部威胁或边界突破，难以及时发现和处置。本项目通过在31套关键设备上部署探针软件、建立白名单机制，实现对设备运行状态、网络访问行为、危险操作指令的实时监测，有效填补监测盲区。

- 二、满足上级监管要求的合规需要。调网安〔2022〕 7号文要求完成监测能力验证，未按期完成的单位将面临考核和整改压力。本项目的实施是天山换流站满足上级合规要求的必要举措。

- 三、支撑直流输电安全稳定运行的战略需要。天山换流站作为”疆电外送”关键节点，其二次系统的安全直接关系到直流通道稳定性。通过本项目建立的监测能力，可为运维人员提供安全态势感知依据，降低网络安全事件引发电力事故的风险。

- 四、促进网络安全管理精细化的发展需要。通过白名单”最小化”原则的落地，推动天山换流站建立规范化、精细化的网络安全管理机制，为后续持续优化安全防护水平奠定坚实基础。

- 综上所述，实施国网新疆超高压分公司±800kV天山换流站故障录波等装置接入网络安全监测平台项目，既是落实国家和国网公司网络安全部署要求的政治任务，更是保障天山换流站乃至整个”疆电外送”通道安全稳定运行的现实需要，其重要性不言而喻

  - 项目服务目标

- 2.4.1安全可靠目标

- 本项目服务的首要目标是安全可靠。安全性体现在两个层面：  一是施工安全，确保全部施工过程严格遵守换流站现场安全规程，实现人身安全零事故、设备损坏零事故；二是信息安全，确保探针软件安装和主机加固操作不引入新的安全风险，不降低目标设备的安全防护水平。

- 可靠性目标要求探针软件部署后稳定持续运行，不因探针故障影响目标设备主业务功能；白名单配置准确，误报率和漏报率均控制在可接受范围内；告警上送链路可靠，事件信息完整无丢失。具体量化指标：探针软件年度可用率≥99.9%   （即全年非计划停运时间不超过8.76小时）；告警上送成功率≥99.9%；白名单误报率≤1%。

- 2.4.2按时交付目标

- 我方承诺严格按照合同规定的工期节点完成各阶段工作。具体承诺：

- （1）合同签订后5个工作日内，提交施工作业面方案（初稿）；

- （2）现场勘查完成后10个工作日内，提交设备信息台账和施工计划（含各设备施工窗口安排）；

- （3）在业主方确认的工期内，完成全部31套设备的探针部署、主机加固和白名单配置；

- （4）现场施工完成后5个工作日内，完成通讯及告警联调测试；

- （5）联调测试通过后3个工作日内，提交完整竣工验收资料，申请竣工验收。

- 若因业主方原因（如检修窗口延期、设备临时故障等）导致工期顺延，我方将及时调整计划并书面通知业主方，确保在条件具备后尽快恢复施工进度。。

  - 项目服务内容

- 2.5.1施工服务

- （一）现场勘查服务

- 合同签订后，我方将在约定时间内赴天山换流站开展现场勘查，主要工作包括：核实31套目标设备的实际位置和安装状态；收集设备操作系统版本、  IP地址、网络配置等技术信息；核查施工通道和安全条件；与换流站运维人员对接，了解检修计划和特殊运行要求；形成现场勘查报告提交业主方。

- （二）施工前技术交底

- 在正式施工前，我方将组织技术交底会议，向业主方运维人员详细说明：施工技术方案和操作步骤；白名单配置原则和审核流程；可能影响设备功能的操作环节及防护措施；施工应急预案；验收资料清单和交付要求。技术交底须经业主方签字确认，形成书面记录。

- （三）标准化施工服务

- 所有现场施工按照审定的标准化作业卡逐步执行，每步操作有对应的验证和记录要求，确保操作过程可追溯。施工人员严格执行”一人操作、 一人监护”制度，重要操作须经运维人员确认。施工全过程留存照片记录（含安装前状态、安装过程、安装后验证）。

- （四）竣工整体交付

- 施工完成后，我方负责：组织通讯及告警联调测试，获得测试通过确认；整理全套竣工资料（见第十二章）；配合业主方开展竣工验收检查；完成工程移交手续。

- 2.5.2 技术支持服务

- （一）项目实施期间的技术支持

- 在项目实施过程中，若遇到技术问题（如特定型号设备探针安装异常、白名单规则误报等），我方提供以下技术支持：

- • 工作时间（9:00-18:00）：接到报告后1小时内响应，提供解决方案；

- • 工作时间外：接到报告后2小时内响应，重大问题4小时内到场（或远程处置）；

- • 无法当场解决的复杂技术问题：提交厂商协调，  48小时内给出处置方案。

- （二）远程技术支持

- 探针部署完成后，我方提供远程技术咨询支持，协助业主方运维人员处理探针运行过程中遇到的配置问题、告警理解问题等，远程支持响应时间不超过4小时。

- 2.5.3 培训服务

- 为确保业主方运维人员能够独立操作和维护本次接入改造成果，我方将提供以下培训服务：

- （一）操作培训

- 培训内容涵盖：

- - 网络安全监测平台的基本操作（告警查看、设备状态查询、报表导出）；

- - 白名单管理操作（白名单条目的增删改查、变更审批流程）；

- - 探针运行状态的日常检查方法（如何判断探针是否正常运行）；

- - 常见告警类型的识别和初步处置建议。

- 培训方式：集中课堂培训（理论讲授+演示操作） + 现场实操练习。培训时间：竣工验收前完成，培训学时不少于4学时。培训结束后提供培训教材（电子版）。

- （二）资料移交

- 项目竣工时，向业主方移交以下技术资料：全套竣工归档资料、白名单配置清单（电子版）、探针软件操作手册、主机加固操作记录（含加固前后对比）、测试报告。

- 2.5.4 质保服务

- （一）质保期承诺

- 自竣工验收合格之日起，我方提供不少于12个月的质保期服务。质保期内，因我方施工原因导致的探针软件异常、白名单配置错误、主机加固引起的功能故障等问题，我方免费负责修复。

- （二）质保期服务响应

- 质保期内，业主方报告质保问题后：

- - 一般问题： 8小时内响应， 48小时内解决；

- - 影响设备正常运行的紧急问题：  2小时内响应， 24小时内解决（必要时派员到场）。

- （三）白名单维护支持

- 质保期内，若因换流站设备升级、业务变化等原因需要更新白名单配置，我方提供免费的白名单更新技术支持服务，确保白名单配置始终与实际运行状态一致。

- （四）软件版本升级支持

- 若探针软件厂商在质保期内发布安全补丁或新版本，我方将及时通知业主方，并提供版本升级的技术方案和实施支持，确保探针软件保持在安全可用状态。

  - 工作计划安排

    - 工作进度安排

本项目计划工期分为三个阶段：施工准备阶段、现场实施阶段、测试验收阶段，总工期按合同约定执行。以下以合同签订日为”第0天” ，给出各阶段工作的时间安排参考（实际工期以合同为准，以下为典型工期示例）。

(1)第一阶段：施工准备阶段（第1-15天）

1)阶段工作内容

第1-5天：项目启动与资料收集

• 项目经理组建项目团队，召开项目启动会，明确分工和工作计划；

• 向业主方提交项目组成员名单及资质证明；

• 向业主方提交施工进站申请和人员安全培训申请；

• 收集业主方提供的技术资料（网络拓扑图、设备清单、现行安全策略等）；

• 着手编制施工作业面方案（初稿）并提交业主方审核。

第6-10天：现场勘查

• 组织现场勘查小组赴天山换流站开展踏勘；

• 核实31套目标设备信息（型号、操作系统、位置、  IP地址），建立设备信息台账；

• 绘制施工安全作业地图，识别高风险区域；

• 与换流站运维人员对接检修计划，确定各设备施工窗口；

• 形成现场勘查报告提交业主方。

第11-15天：方案评审与准备

• 根据勘查结果完善施工作业面方案、标准化作业卡；

• 组织方案评审会（业主方参与），形成审定版施工方案；

• 根据设备信息台账准备对应版本探针软件包，完成实验室预验证；

• 完成施工人员进站手续办理和安全教育培训；

• 准备施工工器具、测试设备、安全防护用品。

阶段成果： 设备信息台账（31套）、施工作业面方案（审定版）、标准化作业卡（审定版）、探针版本兼容性验证报告、施工人员进站证明。

阶段责任人:项目经理（整体协调）、技术负责人（方案编制与评审）、安全员（进站手续与安全培训）。

（2）第二阶段：现场实施阶段（第16.50天）

2）阶段工作内容

第16-45天：探针软件部署

根据各设备的检修窗口安排，分批次完成探针安装：

- 第一批：故障录波子站（1台） + 远程浏览工作站（1台） + 保信子站防火墙（1台） ——优先处理集中安装于主控室/通信机房的设备；

- 第二批：故障录波装置（按间隔分组，每次处理4-6台） ——共分4-6个工作日完成；

- 第三批：电能量采集终端（1台） + 五防安全主机（1台） ——需专门申请检修窗口；

- 第四批：正向隔离装置（1台） + 反向隔离装置（1台） ——协调厂商配合。

每台设备探针安装完成后，立即进入”学习模式”运行，连续运行7天采集网络行为基线数据。

第30-45天（与探针部署并行/顺序）：主机加固

利用各设备检修窗口，在探针已部署的设备上依次执行主机加固操作：

- 按账号策略、端口管控、服务最小化、补丁管理的顺序逐项执行；

- 每项加固操作前记录原始状态、操作后验证业务功能；

- 加固记录实时填写，每台设备形成独立加固记录单。

第46-50天：白名单配置与精化

• 汇总31套设备探针学习模式采集的基线数据；

• 生成白名单草稿，与业主方技术人员联合审核；

• 将审定版白名单配置到各设备探针，切换为防护模式；

• 观察运行72小时，统计误报情况，微调白名单直至达标。

阶段成果： 施工工作票（31份）、探针安装施工照片（每台不少于5张）、探针安装验收记录（31份）、主机加固记录表（27台）、各设备白名单清单（31套，审定版）。

阶段责任人：施工组负责人（施工统筹）、各专业施工员（具体操作）、安全监护员（全程陪同）、技术负责人（白名单审核）。

（3）第三阶段：测试验收阶段（第51.60天）

3） 阶段工作内容

第51-55天：通讯及告警测试

• 按测试用例清单逐一执行通讯完整性测试、告警功能测试；

• 记录每个测试用例的执行结果；

• 对未通过的测试项进行整改，整改完成后重测，直至全部通过；

• 与业主方联合确认测试结果，签署测试验收报告。

第56-57天：平台联调

• 与业主方网络安全管理平台管理人员联合开展告警上送联调测试；

• 确认告警链路畅通、告警内容准确、告警分级正确；

• 签署联调测试确认单。

第58-59天：竣工资料整理

• 汇总整理全套竣工资料（作业面方案、标准化作业卡、施工工作票、施工照片、竣工验收报告、测试报告等）；

• 检查资料完整性和规范性，按目录装订成册；

• 提交业主方审核。

第60天：竣工验收

• 组织竣工验收会议；

• 向业主方汇报项目实施情况，演示监测告警效果；

• 提交全套验收资料；

• 完成验收资料整改（如有）；

• 取得业主方盖章的竣工验收报告，完成项目交付。

阶段成果： 测试用例清单及执行记录、测试验收报告（业主方签字）、联调测试确认单、竣工验收报告（业主方盖章）、全套归档资料（纸质+ 电子版）。

| 阶段 | 工作内容 | 计划时间（天） | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 | 项目启动与资料收集 | 第1-5天 | 项目经理 | 含团队组建、进站申请 |
| 施工准备 | 现场勘查与台账建立 | 第6-10天 | 技术负责人 | 赴换流站现场 |
| 施工准备 | 方案评审与施工准备 | 第11-15天 | 项目经理+技术负责人 | 含探针版本预验证 |
| 现场实施 | 第一批设备探针部署 | 第16-22天 | 施工组 | 子站+工作站+防火墙 |
| 现场实施 | 故障录波装置探针部署 | 第23-40天 | 施工组 | 分批次，含学习模式运行 |
| 现场实施 | 重点设备（五防/电能量）探针部署 | 第36-42天 | 施工组+技术负责人 | 需专门检修窗口 |
| 现场实施 | 隔离装置接入 | 第38-44天 | 施工组+厂商 | 协调厂商配合 |
| 现场实施 | 主机加固 | 第30-47天 | 施工组 | 与探针部署并行推进 |
| 现场实施 | 白名单配置与精化 | 第46-50天 | 技术负责人+业主方 | 含联合审核 |
| 测试验收 | 通讯及告警测试 | 第51-55天 | 测试组+业主方 | 全部测试用例通过 |
| 测试验收 | 平台联调 | 第56-57天 | 测试组+业主方平台管理员 | 告警上送确认 |
| 测试验收 | 竣工资料整理 | 第58-59天 | 资料组 | 全套资料装订提交 |
| 测试验收 | 竣工验收 | 第60天 | 项目经理+全体 | 取得验收报告 |

    - 项目管理与质量保障

项目管理：采用敏捷项目管理方法，建立项目管理团队，负责项目的整体规划、进度控制、风险管理等工作。通过定期的项目评审会议和报告，确保项目按计划顺利推进。同时，建立有效的沟通与协调机制，确保项目团队内部及与客户之间的信息畅通。

质量保障：建立全面的质量管理体系，包括需求分析、设计评审、代码审查、测试验收等环节。通过严格的质量控制措施，确保项目交付成果的质量符合客户要求。同时，建立质量反馈机制，及时收集和处理客户反馈的问题和建议，持续改进项目质量。

- 风险管理：识别项目过程中可能面临的风险，包括技术风险、安全风险、进度风险等。针对每个风险制定相应的风险应对策略和预案，确保在风险发生时能够及时有效地应对和处置