国网新疆奎屯供电公司

110kV长春变等35座变电站自动化设备网络安全探针接入服务服务

技术规范书

2026年3月

技术要求目录及篇节

1.总则

2.遵循的主要现行标准

3.工程概况

4.工作范围

5.内容和技术要求

6.供货范围清单

7.项目资料和验收要求

8.安全文明管理

9.质量保证

10.售后服务

11.违约责任

# 1.总则

1.1 本技术规范书适用于国网新疆奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站自动化设备网络安全探针接入服务服务项目，覆盖奎屯区域35座110kV变电站的网络安全监测系统，对国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站电力监控系统网安检测功能完善服务项目提出了技术要求。

# 2. 遵循的主要现行标准

引用的规范、规程和标准必须为下列规范、规程和标准的最新版本，但不仅限于此：

《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）

《电力监控系统安全防护总体方案》国能安全〔2015〕36号

《国调中心关于开展电力监控系统网络安全监测能力验证评估的通知》 调网安〔2022〕7号

《国网新疆电力有限公司调控中心关于开展厂站电力监控系统网络安全监测能力提升工作的通知》电调〔2023〕28 号

- 3.工程概况及存在问题

## 3.1 项目工程概况

国网奎屯供电公司目前已完成调度主站侧网络安全管理平台建设，厂站侧于已完成局属110kV长春变、110kV东苇湖变、110kV花园变、110kV霍果路变、110kV启航变、110kV腾达变、110kV万宏变、110kV利泰丝路变、110kV天虹纺织变、110kV百泉变、110kV白杨变、110kV大填坊变、110kV墩买里变、110kV果园变、110kV红旗变、110kV葫蔴梁变、110kV牧场变、110kV前进变、110kV水井变、110kV文明路变、110kV向阳变、110kV水磨沟变、110kV板桥变、110kV八坪口变、110kV北新变、110kV哈拉干德变、110kV慧泉变、110kV凯旋路变、110kV卡子湾变、110kV农林变、110kV南湾变、110kV宋圣宫变、110kV特孜勒变、110kV营盘变、110kV重庆路变网络安全监测系统部署、主要设备调试功能。

## 3.2 存在问题

按照电调〔2023〕28 号《国网新疆电力有限公司调控中心关于开展厂站电力监控系统网络安全监测能力提升工作的通知》要求，110kV长春变等35座变电站监控系统服务器及工作站、远动装置（含I、II区数据通信网关机）、五防服务器、故障录波系统、保信子站及其工作站、同步相量装置、网络报文分析及分析装置、安全自动装置、综合应用系统、安全稳定控制系统、行波测距系统、变电站在线监测系统等设备未安装探针进行资产接入全覆盖的变电站设备，对告警策略设置未进行细化，不满足现有网络安全监测验收要求，需进行电力监控系统网络安全监测完善，开展介入设备的探针安装升级及策略细化工作，实现跨安全大区合规化部署。同时完善站内站控层交换机、调度数据网交换机、防火墙等电力监控系统网络安全监测功能。

- 4.工作范围

- 4.1投标方人员在招标方安装调试开工前，须根据招标方编制的安装调试设备及项目清单中的检修项目，应完成如下工作：

- 4.2编写国网奎屯供电公司关于电力监控系统网安检测功能完善项目的“三措一案”。开工前15天编制完成交招标方审核，开工前7天由投标方组织作业人员学习“三措一案”内容。

- 4.3编写检修施工组织、安全、质量保证措施。

- 4.4投标方需取得提前取得变电站内网络安全监测装置设备的原厂售后服务承诺书，以确保升级软件的合法性等。

- 4.5投标方提前2天进场，确保人员、组织措施、安全措施、技术措施、环境保护措施全部准备到位，具备开工条件后，方可进行安装调试工作。投标方须接受招标方的安全考试，考试合格后方可开展工作。如因投标方准备不到位导致工期延误，招标方将依据约定进行处罚。

- 4.6安装调试期间投标方应服从招标方指挥管理，必须遵守招标方各项规章制度，自觉接受招标方代表的监督检查。按照招标方要求安排参加招标方组织的会议，并执行会议的有关要求，投标方工作行为应符合招标方的有关规章制度。不得擅自进入招标方生产区域活动，不准乱动和本次安装调试工作无关的任何设备，以防发生安全事故。

- 4.8安装调试范围内的拆装等工具均由投标方自行承担，并经过双方验收合格。

- 4.9安装调试过程中如出现异常情况，投标方应及时通知招标方，协商解决，不得隐瞒事实。

- 4.10投标方根据招标方提供的安装调试设备及项目清单按照招标方提供的标准格式编制“三措一案”等，经招标方签字认可后执行。

4.11 投标方在入场后应完成以下调试工作

- 1）完成网络安全监测装置对时配置核查与整改，监测装置系统时间与标准时间偏差不能大于3秒，建议使用B码对时；

- 2）负责与接入资产设备原厂家沟通，完善安全防护策略设置，细化源地址、目的地址和端口，设置关键目录和危险操作命令范围。主机设备关键目录和危险命令配置不合规的缺陷处理；

- 3）完善部分主机基线核查存在未加固项缺陷整改工作，确保基线核查无误后，再联系调度进行该工作；

- 4）部分资产配置信息录入不全，完善场站具备接入条件的监控系统服务器及工作站、远动装置（含I、II区数据通信网关机）、五防服务器、故障录波系统、保信子站及其工作站、同步相量装置、网络报文分析及分析装置、安全自动装置、综合应用系统、安全稳定控制系统、行波测距系统、变电站在线监测系统设备。对于变电站网络安全监测提供探针，进行调试安装；补录缺失资产信息，并进行资产在线核对工作，并通过升级等技术措施完善变电站网络安全监测系统，完善站内站控层交换机、调度数据网交换机、防火墙等电力监控系统网络安全监测功能。及时对不具备探针接入条件的设备列出清单，报于现场负责人；

- 5）整改完成后，对所有设备告警进行测试以及完成与主站调阅核查工作；

- 5.技术要求

5.1 按照调度要求厂站侧需提前三个工作日提交场站网络安全监测装置消缺工作票，该工作需在工作票许可时间内进行处理；

5.2 按照调度提供的主机设备关键目录和危险操作命令整改站内I区、II区网络安全监测装置接入主机设备的关键目录和危险操作命令；

关键目录和危险操作命令参考如下：

关键目录配置

关键目录和文件应包括操作系统、数据库和业务应用等方面，参考配置如下，各现场应参照上述原则根据自 身实际情况补充完善配置，并注意剔除日志文件 Linux： /boot/ /etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/hosts /etc/inittab /etc/ld.so.conf.d /etc/profile /etc/profile.d /etc/rc.local /etc/resolv.conf /etc/sysconfig/network /etc/crontab /lib/ /lib64/ /bin/ /sbin/ /media/ /etc/fstab Windows： C:\Windows\System32 C:\Windows\System C:\Windows\SysWOW64\ C:\Windows\Boot\EFI\ C:\Windows\security C:\Windows\boot

危险命令配置

危险操作命令应包括系统启停、关键操作和用户权限等方面，并支持正则表达式配置。 参考配置如下，各 现场应参照上述原则根据自身实际情况补充完善配置。 #######Linux######## 系统启动类命令： ^poweroff.* ^reboot.* ^shutdown.* ^halt.* ^restart.* ^init[\s]+0.* 操作类系统命令： rm /* rm -rf /* ^format.* ^mount[\s]+.* ^umount[\s]+.* ^kill[\s]+.* pkill * ^mkfs\*.* 用户权限类命令： chmod * chown * userdel * usermod * useradd * chgrp * ###########Windows####### 系统启动类命令: shutdown -r* shutdown -s* 操作类系统命令： del* ^rd/ s/ q[\ s]+.* ^net start[\s]+.* ^net use[\s]+.* ^taskkill[\ s]+.* ^reg delete[\ s]+.* 用户权限类命令： ^net user[\s]+.* runas /user:administrator* ^net localgroup[\s]+.*

5.3 白名单

网络连接白名单：

主机作为客户端：每条白名单应配置为固定协议，目的IP和端口均固定一个，例：TCP 10.0.0.10 2404，表示可以使用TCP连接10.0.0.10的2404端口；主机作为服务端：每条白名单应配置为固定协议，源IP为一个IP地址或地址数少于20各的IP段，源端口为1024-65535，例：TCP 10.0.0.11 1024-65535，表示可以接受来自10.0.0.11的1024-65535端口的TCP访问。

服务端口白名单：

完善探针服务端口白名单，当前主机开放的服务端口列表。例：22,ssh 表示开放ssh服务；80,http 表示开放http服务。

5.4网络安全监测装置版本校验

升级I区、II区网络安全监测装置，配合调度进行版本校验工作；

5.5按照调度提供的设备告警测试项内容进行告警测试触发工作，配合主站平台完成探针核查调阅工作；

5.6本项目应立足于电网调度及运营管理的需求，充分考虑光伏电站调度运行的应用需求，满足各项规范要求的基础，保证系统在各项功能基础上体现整体实用性及系统针对不同应用环节的适用性。

5.7本项目应严格遵循国家电网公司颁布的相关功能及技术规范。

5.8项目应满足《电力二次系统安全防护规定》对电网计算机监控系统和系统之间互联的安全要求。

5.9在接入或调试过程中不得影响原系统的运行；站端调试工作，须采用经安全加固的便携式计算机及移动介质，严格按照调度分配的安全策略和网络资源实施；禁止违规连接互联网或跨安全大区直连；

5.10施工现场出现应急事件时，需听从指挥和管理，严格遵守电站安全生产条例。

理现场，保持施工现场的干净、整洁。

# 6.服务内容清单

| 序号 | 名称 | 维护内容详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（故障录波处理单元、故障录波系统、行波测距系统） | 完成国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站故障录波处理单元、故障录波系统Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 2 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（保信子站及其工作站、网络报文分析及分析装置、同步相量装置） | 完成国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站保信子站及其工作站、网络报文分析及分析装置Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 3 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（监控系统服务器及工作站、远动装置（含I、II区数据通信网关机）、变电站在线监测） | 完成国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站监控系统服务器及工作站、远动装置（含I、II区数据通信网关机）、五防服务器、变电站在线监测Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 4 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（安全自动装置、综合应用系统、安全稳定控制系统） | 完成国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站安全自动装置、综合应用系统、安全稳定控制系统Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 5 | 交换机、防火墙等设备接入 | 国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站站内站控层交换机、调度数据网交换机、防火墙等电力监控系统网络安全监测功能。 |
| 6 | 网络安全监测装置维护 | 完成变电站网络安全监测装置升级、双平面接入、对时整改等工作，满足网安平台版本校验要求 |

# 7.项目资料和验收要求

## 7.1 需要投标方提交的资料

- 7.1.1技术协议签订后，施工方应在5个自然日内向招标方提供三措一案等资料。

- 7.1.2 在技术协议签订后，施工方应按照招标方要求，到招标方办理安全资质审核、配合招标方进行入场安全教育，并对改造的图纸，产品说明书、改造方案等交付招标方进行审核。

7.1.1项目实施方案：投标方应提供项目实施方案，主要内容包括实施范围、策略、规范及标准、组织机构及人员配置、项目管理机制等内容。

## 7.2项目应经历两个主要阶段，即现场服务验收和项目最终验收。

7.2.1现场服务验收指相关软硬件设备到达现场后，立即组织的验收工作，由双方共同对照合同清点设备并签字确认。

7.2.2项目最终验收是指项目工作内容完成后，由双方共同约定最终验收时间节点，对项目整体工作进行最终验收，一般为项目工作内容完成后一个月。项目所提供的硬件设备使用情况、软件功能使用情况全部达到招标方要求后，由招标方确认最终验收合格。

# 8.安全文明管理

8.1投标方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准《电业安全工作规程》和招标方有关安全规定及各自行业安全工作规程。

# 9.质量保证

投标方应对项目执行过程中出现的问题进行及时处理，保证项目安全顺利进行，保证达到预期效果。

9.1投标方应对项目执行过程中出现的问题进行及时处理，保证项目安全顺利进行，保证达到预期效果。

9.2投标方应担负质量保证的责任，应由完全了解这些规范及相应标准的人员进行。

9.3投标方应严格按照国家相关标准、规范进行监测，否则出现质量问题的所有损失均由投标方自己负责。